北京市房屋建筑和市政基础设施工程

基坑气膜技术导则

2024年5月

前    言

按照《推进美丽北京建设 深入打好污染防治攻坚战行动》要求，为规范北京市建设工程施工现场基坑气膜管理，进一步推进绿色文明施工，制定本导则。

本导则主要内容：1总则；2结构安全及设计；3安装、验收及拆除；4安全管理一般规定；5运行维护；6职业健康；7智能管理；8消防安全及应急。

本导则由北京市住房和城乡建设委员会负责管理和具体条文内容解释。

本导则首次编制，部分术语及条款根据施工经验及事故教训总结归纳，执行过程中如有意见或建议，请寄送至北京市住房和城乡建设委员会。（地址：北京市通州区达济街9号院，邮政编码：101160）

本导则主编单位：中国建筑第二工程局有限公司

本导则参编单位：北京城建集团有限责任公司

中铁建设集团有限公司

中国新兴建筑工程有限责任公司

中建交通建设集团有限公司

中北华宇建筑工程公司

中国新兴建设开发有限责任公司

北京市大兴区建设集团有限公司

中维空间膜建筑技术（北京）有限公司

本导则主要起草人员： 王天一   刘学森    姚 斌   郝爱梅   李冲高   杨柳溪   邵  腾     侯宇辰

本导则主要审查人员： 何  伟   周劲松    张井华   杜春军  戎建军  王  军   王攀峰     谭  新

目  录

1  总则及术语	1

1.1总则	1

1.2术语	1

2  结构安全及设计	3

2.1  结构安全	3

2.2  材料选用	4

2.3  结构计算	5

2.4  节点设计	6

3  安装、验收及拆除	9

3.1  安装	9

3.2  验收	11

3.3  拆除	12

4  安全管理	13

4.1  管理责任	13

4.2  专项施工方案	13

4.3  其他管理要求	13

5  运行维护	15

5.1  检查	15

5.2  维护与维修保养	16

6  职业健康	18

6.1  一般规定	18

6.2  作业场所管理	18

6.3  作业人员防护用品管理	19

7  智能管理	21

7.1　一般规定	21

7.2　控压系统	21

7.3　新风系统和空调系统	21

7.4　门禁系统	22

7.5　环境监测系统	22

7.6　降尘系统	22

7.7　应急及备用系统	22

8  消防安全及应急	23

8.1  消防安全	23

8.2  应急	24

# 1  总则及术语

## 1.1总则

1.1.1  本导则所述条款适用于北京市行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程的气承式基坑气膜安全技术管理。

1.1.2  基坑气膜属于临时设施，主要用于施工现场扬尘、噪音控制，基坑施工周期结束后应及时拆除。

1.1.3  当基坑施工范围内存在燃气管道及其他有毒、有害气体泄露风险，或安全距离范围内有高压线路的，不得使用基坑气膜。

## 1.2术语

1.2.1  基坑气膜结构

由膜材和其他构件组成，以充气方式向膜面施加预张力，应用于建设工程施工现场基坑的构筑物。

1.2.2  气承式膜结构

由膜面、室内地面或楼面与周围封闭边界形成可供人类活动或生产的封闭空间，通过内充气体提供稳定的内压以保持膜面形态并承受外部荷载作用。

1.2.3  膜材

由基材和聚合物涂层构成的涂层织物以及由高分子聚合物制成的薄膜。

1.2.4  拉索

具有一定预张力的受拉构件，可为钢丝束、钢绞线、钢丝绳等钢索和非金属缆绳等。

1.2.5  膜片

对膜材进行裁剪后形成的单块膜。

1.2.6  热合

通过加热熔化膜材的表面涂层，将相邻膜片的搭接部分压接在一起的连接方法。

1.2.7  膜单元

由膜片连接而成，在膜结构中由柔性边界或刚性边界围起的整块膜。

1.2.8  工作内压

基坑气膜在使用阶段对应不同工作状态的膜面内外压差。

1.2.9  基准工作内压

与基坑气膜找形或找力初始形态设计对应的内压。

1.2.10  最大工作内压

在强风或者暴雪等极端天气条件下，基坑气膜所需设定的最大内压。

1.2.11  最小工作内压

保持基坑气膜稳定性所需设定的最小内压。

# 2  结构安全及设计

## 2.1  结构安全

2.1.1  基坑气膜应为独立的单层构筑物，且基坑气膜内不应设置建筑面积大于100㎡的辅助用房或设备用房。

2.1.2  基坑气膜结构形状可采用球面、柱面、椭球面或组合形式，可支撑于地面或下部刚性结构（如图），当跨度较大时，宜在膜面加设拉索。基坑气膜结构安全等级不应低于三级，结构重要性系数不应小于0.9。

2.1.3  基坑气膜的平面、立面和形态设计除满足使用功能要求外，还应符合膜结构的受力特点，同时宜考虑建筑美学要求。基坑气膜的平面形状，应根据施工现场情况，选用矩形、凸多边形、圆形、椭圆形及组合形状，避免锐角。

2.1.4  基坑气膜结构设计应根据施工特点和总平面图要求，合理确定排水坡度和泄水位置，四周做散水，确保膜面上的雨水、冷凝水等排水通畅。

2.1.5  基坑气膜的膜面应与内部、外部固定物体之间保持足够的安全距离，在各种荷载组合作用下，变形后的膜面与固定物体之间应不小于1.0m，且应对2倍最大变形范围内的局部固定物体尖角部位进行防护处理，为了安装、检修及其他作业的方便，基坑气膜的四周宜根据施工需求留有4m或以上宽度的作业场地。

2.1.6  基坑气膜的矢跨比宜在1/3～2/3 之间；当无雪荷载时，矢跨比可适当降低但不宜小于1/6。

2.1.7  基坑气膜在最不利工况下容许变形值（指膜面相对于初始态的变形），水平变形应小于矢高的1/10，竖向变形应小于短向跨度的1/30。

2.1.8  基坑气膜可采用单向拉索、纵横向拉索、斜向交叉索网或其他形式索网加强，拉索的直径和间距应由计算确定。

2.1.9  基坑气膜应进行采光和照明设计，在膜体的适当部位采用具有透光性的膜材，合理利用自然光，当有保温隔热要求时，透光膜的布置比例不宜超过建筑投影面积的20%，热源照明灯具与膜面的距离不应小于1.0m。

2.1.10  基坑气膜内应确保气密性良好，正常出入口可采用平开互锁门、旋转门、车辆通道互锁门，车辆通道互锁门之间的空间应具有气密性，并满足车辆通行要求。

2.1.11  基坑气膜每个防火分区应急疏散门数量不应少于2个， 且相邻两个应急疏散门净距不宜小于10m，旋转门、互锁门、汽车通道门不得作为应急疏散门使用，应急疏散门净宽不应小于0.9m，应急疏散门的布置应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》，疏散距离不宜超过30m。

2.1.12  基坑气膜应设置灾害天气下的防塌落设施，在活荷载作用下膜面不应出现局部凹陷变形，并采取有效的防积雪措施。

## 2.2  材料选用

2.2.1  膜材的选用应符合下列规定：

1  基坑气膜应采用哑光暗色膜材，避免光污染；

2  气膜膜体、连接件、保温材料及其他安装配件的燃烧性能等级不应低于B1级，且厂家资质证书、产品合格证、检测报告等资料齐全；

3  基坑气膜宜采用P类膜材，强度等级应根据结构计算按下表选用。

膜材强度等级

2.2.2  线缆、拉索、锚具应符合下列要求：

1   膜内线缆应选用阻燃线缆；

2  基坑气膜结构拉索索体应采用无油镀锌钢芯钢丝绳，其弹性模量不应小于1.20×105N/mm2，当钢丝绳与膜面有接触或存在接触性损坏风险时应采取防护措施；

3   基坑气膜中拉索锚具宜采用压接式锚具，其抗拉强度不得小于拉索极限抗拉力标准值的90%，锚具表面应做防腐处理。

4  其他材料应符合团体标准《充气膜结构技术规程》（T/CECS1323）有关规定。

## 2.3  结构计算

2.3.1   基坑气膜结构应进行工作内压设计、初始形态分析、荷载效应分析、裁剪分析、应急逃生分析和基础设计。荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB 50009）的规定采用，膜面活荷载标准值可取0.3kN/㎡。

2.3.2  基坑气膜的风荷载体型系数取值，可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB 50009 ）和行业标准《屋盖结构风荷载标准》（JGJ/T481），以及团体标准《充气膜结构技术规程》T/CECS 1323 的有关规定确定。

2.3.3  计算风荷载引起的索、膜部分的内力和位移时应考虑风动力效应，风振系数可取1.2～1.6。

2.3.4  基坑气膜的雪荷载分布系数可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB 50009 ）取值，当气膜结构具备除雪、融雪措施时，雪荷载可适当降低，但降低幅度不应超过50%。

2.3.5  采用索网加强的基坑气膜，受力分析应按索和膜的协同作用，应对索、膜进行整体结构分析。

2.3.6  基坑气膜工作内压设计包括基准工作内压、最小工作内压、最大工作内压设计，基准工作内压为200Pa～300Pa，最小工作内压应根据单位面积永久荷载最大值确定，不应小于100Pa，最大工作内压应保证在各种荷载组合作用下，满足承载力极限状态和正常使用极限状态设计要求（由设计单位出具具体数值）并应保持室内作业环境的舒适度。

2.3.7 基坑气膜的荷载效应分析采用非线性有限元法、动力松弛法等； 其初始形态分析应基于设计几何形状按等应力或非等应力平衡曲面进行，可采用非线性有限元法、动力松弛法、力密度法等。

2.3.8  按承载能力极限状态设计基坑气膜结构时，应按团体标准《充气膜结构技术规程》（T/CECS1323）第6.4.2条所列的两种组合类别进行荷载效应组合，在第一类荷载组合下，基坑气膜应按内压不变进行非线性分析；在第二类荷载组合下，基坑气膜宜按内压变化进行非线性分析。

2.3.9  在各种荷载组合作用下，膜材的强度和变形，需满足《膜结构技术规程》（CECS 158）的相关规定。

2.3.10  当基坑气膜面积较大时，可分成多个膜单元，单个膜单元面积不宜超过 4000㎡。

2.3.11  基坑气膜裁剪补偿值，膜面处可取0.5%～3%，固定边界处可取0.2%～2%。

2.3.12  基坑气膜的地基承载力计算，应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB 50007 ）与《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003）的规定。

2.3.13 基坑气膜应进行应急逃生分析，屋面塌落时间计算应符合团体标准《充气膜结构技术规程》（T/CECS 1323）。

## 2.4  节点设计

2.4.1  节点连接应符合结构计算假定，具有气密性，保证连接的安全、合理、美观。

2.4.2  节点连接应不先于所连接的膜材、拉索或钢构件破坏，并不应产生影响结构受力性能的变形。

2.4.3  膜片之间需要传递膜面张力时，应采用热合连接。不需要传递膜面张力时，可采用粘结或缝合连接。

2.4.4  膜片之间的热合连接采用搭接方式。搭接连接时，应使水流上方的膜材覆盖在水流下方的膜材上。

2.4.5  P类膜材热合连接的热合宽度，内膜不应小于25mm，外膜不应小于40mm，当基坑气膜跨度大于120m时，外膜不应小于50mm。

2.4.6  当基坑气膜面积较大分为多个单元时，膜单元之间连接，采用铝压板加螺栓的方式。

2.4.7  基坑气膜与基础圈梁的连接，可采用预埋锚筋连接角钢的方式。

2.4.8  预埋锚筋的直径、间距与锚固长度应经计算确定，且直径d不宜小于16mm、间距不宜大于600mm、锚固长度不宜小于30d。

2.4.9  基坑气膜在出入口处与气密门的连接可采用柔性连接。

2.4.10  柔性连接应满足膜面的变形要求。膜单元在气密门位置开口设置边索，越过气密门与基础连接，气密门与膜单元之间设置密封膜进行软连接。

2.4.11  基坑气膜采用索网加强时，拉索的交叉节点采用索夹连接方式。拉索直径不宜小于12mm。

2.4.12  拉索端头与支承面连接的预埋件，采用预埋锚筋的方式。

# 3  安装、验收及拆除

## 3.1  安装

3.1.1  基坑气膜应按设计要求与专项施工方案进行安装。

3.1.2  基坑气膜的安装包括膜体、拉索、门窗、设备系统等。

3.1.3  基坑气膜的设备系统包括充气设备、电气系统、监测与控制系统。

3.1.4  充气设备包括风机、管道、送风口、止回阀、安全阀、进气口、排气阀等。

3.1.5  充气设备的安装应符合下列规定：

1  充气设备满足充气内压设计，以及考虑基坑体积后风量的要求；

2  充气设备配置主风机和备用风机，备用风机具有自动启动功能；

3  充气设备应设置保护措施，保证在各种自然条件下正常运行；

4  充气设备与充气管道之间的连接以及充气管道之间的连接充分密封，以减少基坑气膜的空气泄漏；刚性管道连续布置，构造设计应满足温度热胀冷缩的需要；

5  风机根据全压和风量要求，按照风机性能曲线进行选择；

6  管道可采用管材或现场砌筑，应具有气密性、安全性和耐久性，宜进行防水、保温处理；

7  管道内空气流速宜小于10m/s，出风口处的空气流速宜小于5m/s；

8  止回阀应与风机配套使用，并应设置在供风机管路上，多台风机并联运行的系统应在每台风机各自的管路上设置止回阀；

9  充气设备的进气口处确保不受到杂物、积雪、积水、结冰等阻塞，并避免设置在有毒、有害气体处；

10  宜根据环境控制的需要配置换气窗、排气阀或排气带。

3.1.6  电气系统应包括设备供电、控制系统供电、照明系统、防雷接地系统等，电气系统的配置应满足设计要求。

3.1.7  基坑气膜的电气系统安装应符合下列规定：

1  施工临时用电按照电源中性点直接接地的220／380V低压配电系统相关规定设置；

2  电源应冗余配置，可采用双路电源或备用发电机供电。当常规的供电系统出现故障时，备用电源应在60s内自动启动；

3  备用发电机的燃料储存满足不少于8个小时的连续运行；

4  应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的有关规定采取防雷保护措施。

3.1.8  基坑气膜的监测与控制系统安装应符合下列规定：

1  监测与控制系统具备基坑气膜压差监测、控制与自动调节功能，并满足基坑气膜的特定监测与控制的功能需求；

2  监测与控制系统实现对基坑气膜在各种工况下的工作内压调节功能，满足基坑气膜的工作压力要求；

3  监测与控制系统宜连续工作，关键部件宜冗余配置；

4  监测与控制系统具有自动控制和手动控制工作方式，并具备故障报警功能；

5  监测与控制系统具备本地和远程监测和控制功能；

6  基坑气膜配置压差传感器、风速传感器；

7  在雪荷载较大的地区，基坑气膜配置雪厚传感器；

8  根据施工现场的具体情况，基坑气膜根据需要配置相关的环境监测传感器。

3.1.9  钢构件、拉索安装应符合下列规定：

1  相关的前期工程经验收合格，钢构件、拉索及其配件验收合格，现场具备安装条件；

2  安装前应检查支座、钢构件、拉索间相互连接部位的各项尺寸；

3  拉索的安装应按现行行业标准《索结构技术规程》（JGJ257）与设计要求的规定执行；

4  对临时连接的部位应采取安全可靠、便于拆卸的固定措施；

5  与膜接触的钢板、连接板(件)等钢构件，应保持顺直平滑，不得有错位；

6  拉索施工前应对拉索耳板的方向、尺寸、销孔等进行检查，确保耳板与拉索锚具匹配。

3.1.10  膜单元安装应具备下列条件：

1  基础、门洞、预埋件等相关的前期工程施工完毕并合格；

2  安装单位膜结构技术工人对现场进行技术评定，确认具备安装条件。

3.1.11  当风力达到四级或气温低于4℃时，不宜进行高空膜单元安装；当风力达到五级以上时，不应进行膜单元安装；

3.1.12  现场宜铺设光滑、平整、不褪色的保护膜，对所有尖锐物体应进行有效的保护。

3.1.13  送风风道内应清理干净，无积水、无施工垃圾等异物。

3.1.14  基坑气膜出入口门的安装水平度和垂直度应满足设计要求，能正常开启，门体四周应进行密封处理。

3.1.15  膜单元之间、膜单元与周边基础之间、膜单元与出入口门框之间应牢固连接，并应做气密处理。

3.1.16  当风力达到四级时，不宜进行充气调试，当风力达到五级及以上时，不应进行充气调试。

3.1.17  充气调试之前，应进行下列检查：

1  对充气设备、电气系统、监测与控制系统等进行检查，确保正常运行；

2  对索网、膜单元之间、膜单元与周边基础或支撑构件之间、膜单元与出入口门框之间的连接进行检查，确保所有的边界及连接节点满足设计要求；

3  对周边环境进行检查，对可能危及到膜体安全的建筑物、构筑物或其他物品进行有效的防护。

3.1.18  基坑气膜的充气调试过程按以下阶段进行：

1  前期充气：应在1～3h内充气至 60Pa～100Pa，设计风机满足不了时，可增加辅助风机进行充气，并保持室内气压；不应超过3h；

2  充气检查：保持室内气压60Pa～100Pa，对膜体、索网、各种进出口门及设备等的连接及运行情况进行全面检查，确保处于正常状态；

3  后期充气：继续充气至基准工作内压，对膜体、索网、各进出口门及设备等的连接及运行情况进行全面检查，确保处于正常状态；

4  最终检测：充气至最大工作内压全面检查合格，维持1个小时正常运行后切换至自动控制的状态。

## 3.2  验收

3.2.1  基坑气膜包含下列分项工程：

1  膜附件及膜连接件

2  膜单元

3  拉索

4  门

5  预埋件

6  基础

7  充气设备

8  电气设备

9  监测与控制系统

10  试运行

3.2.2  基坑气膜验收时，应提供下列文件和记录：

1  竣工图及相关设计文件；

2  技术交底记录、专项施工方案；

3  膜材、钢材、索材及其他材料的产品质量保证书和设计要求的检测报告；

4  有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录；

5  运维人员的基坑气膜操作和维护培训记录；

6  充气设备的说明书及合格证明文件；

7  基坑气膜在常规和紧急情况下的操作和维护手册；

8  其他必要的文件和记录。

3.2.3  基坑气膜结构安全及功能检验、观感质量应符合下列规定：

1  膜结构的支承结构和各项连接构造应符合设计要求；

2  膜面排水、防水应全部进行检查，膜面排水坡度等做法应符合设计要求与专项施工方案，表面应无积水凹坑，可采用自然或人工淋水试验进行排水检查；

3  膜面外观应全面进行检查，膜面应无明显污渍、串色现象，无破损、划伤，无明显褶皱；

4  膜面的张力值应符合设计要求；

5  在验收前应进行充气系统测试，充气设备 出口静压力应满足最大工作内压设计值的要求，压力控制系统、 紧急备用系统均应按设计运行要求进行测试。

3.2.4  施工单位、监理单位、安装单位应当组织相关人员进行验收，验收合格的，经施工单位项目技术负责人、总监理工程师及安装单位负责人签字确认后，方可投入使用。

## 3.3  拆除

3.3.1  基坑气膜应按设计要求与专项施工方案进行拆除。

3.3.2  基坑气膜拆除应符合下列规定：

1  拆除前对基坑内及周边环境进行检查，对可能危及到膜体安全的建筑物、构筑物或其他物品进行有效的防护，确保具备拆除条件；

2  拆除作业过程中，人员不得在基坑内逗留；

3  当风力达到四级时，不宜进行拆除作业；

4  当风力达到五级及以上时，不应进行拆除作业。

# 4  安全管理

## 4.1  管理责任

4.1.1  建设单位应牵头组织落实基坑气膜应用管理工作，督促设计、监理、施工等参建单位落实管理责任，加强组织衔接与工作协调，保证基坑气膜施工资金到位，专款专用。

4.1.2  设计单位应结合工程特点，对基坑气膜结构进行专项设计，充分考虑基坑气膜结构和基坑围护结构的关系，科学合理选择重要设计参数、计算方法和计算模型，保证足够的结构强度安全系数和稳定性安全系数，对基坑气膜工程的设计安全性负责。

4.1.3  监理单位应审查基坑气膜施工的安全技术措施，监督施工单位严格按专项施工方案组织施工，加强对基坑监测和基坑气膜应用相关技术指标监测的日常监督检查，发现异常情况及时向建设、施工单位反馈并督促施工单位采取应对措施。

4.1.4  施工单位应选择具备相关能力和经验的气膜分供单位，审查基坑气膜施工的各项安全技术措施，监督分供单位严格按专项施工方案进行施工，强化日常巡查巡检工作，发现问题及时处置。辨识基坑气膜在安装、维护、拆除等各阶段的危险源，明确具体安全管控措施，完善专项应急预案，细化应急处置措施，开展应急演练活动。

4.1.5  基坑气膜分供单位应对所提供产品和配套设备、设施的质量、性能负主要责任，需向施工单位提供产品合格证、检验报告等相关资料，并在进场前进行复验，对复验结果负责。依据设计文件编制专项施工方案，并严格按照专项施工方案施工，对基坑气膜安装、维护、拆除过程中的安全管理和安装质量负主要责任。

4.1.6  监测单位应开展基坑监测工作，并对监测结果负责。当监测数据发生异常情况时，应及时向建设单位报告，配合建设单位组织监理、施工单位分析原因，制定解决方案。

## 4.2  专项施工方案

4.2.1　基坑气膜专项施工方案可由分供单位专业技术人员编制，经分供单位技术负责人、施工单位技术负责人、总监理工程师共同审核后组织专家论证。

4.2.2　基坑气膜专项施工方案实施前，施工单位项目技术负责人和基坑气膜分供单位技术负责人应向施工现场管理人员进行方案交底；施工现场管理人员应向所有作业人员进行安全技术交底。

4.2.3　监理单位、施工单位、分供单位应建立基坑气膜安全技术管理档案。

## 4.3  其他管理要求

4.3.1　施工单位应落实实名制管理要求，严格对基坑气膜分供单位进场人员进行资格审查。

4.3.2  基坑气膜分供单位应组织对进场人员进行体检，确保身体状况良好。

4.3.3  施工单位应对进场作业人员进行三级安全教育，相关人员应熟悉并遵守安全技术操作规程。

4.3.4　基坑气膜结构安装、维护、拆除期间，涉及特种作业的作业人员应持证上岗。

4.3.5　基坑气膜结构安装、维护、拆除期间进行高处作业时，作业人员应正确佩戴安全防护用品；需搭设操作平台时，应编制专项施工方案。

4.3.6　基坑气膜结构安装、维护、拆除期间，施工单位、监理单位、分供单位应对专项施工方案实施情况指派专人进行现场监督。

4.3.7　基坑气膜安装完成后，启动内部施工作业前，分供单位技术负责人应针对基坑气膜使用及结构维护等关键事项向施工单位、监理单位、作业单位相关管理人员进行交底，并指派专业技术人员驻场配合。

4.3.8　基坑气膜结构外部应设置警戒区、悬挂警示标识，严禁无关人员进入结构内部，必须进入的，应经施工单位、监理单位审批同意。

4.3.9　在膜面行走时或从事高空作业时，要衣着灵便，严禁穿硬底易滑或底部带钉可对膜面造成破坏的鞋， 应穿软底工作鞋， 保证鞋底无污染物。

# 5  运行维护

## 5.1  检查

5.1.1　基坑气膜的检查可按照日检查、周检查、季度检查进行，监理单位、施工单位、分供单位等参建单位应定期开展检查，运维人员每日巡查，参建单位至少每周组织一次检查。

5.1.2　检查基坑气膜基础圈梁有无开裂和沉降形变，基坑气膜与基础圈梁采用预埋锚筋连接角钢处地脚螺栓松紧状态。

5.1.3　查验基坑气膜周边建筑和设施的围护结构连接情况，避免大风将尖锐物品等吹落，对基坑气膜产生破坏。

5.1.4　基坑气膜保压状态下，检查传感器、控制设备和风机的工作稳定性。

5.1.5　检查充气设备箱体的密闭性能，查验充气设备配置主风机和备用风机的进风口、出风口、 回风口，确保无结冰或杂物堵塞，检查压力传送管道无堵塞，变频器和各报警设备功能是否完好。检查膜片间的焊缝、膜单元间的连接、膜体与其他结构件连接处于正常的状态，确保无异常泄漏。

5.1.6　检查充气设备与充气管道之间的连接以及充气管道之间的连接充分密封，避免或减少基坑气膜的空气泄漏。

5.1.7　检查基坑气膜的出风口是否设置防尘降噪装置与装置运行情况。

5.1.8　检查锚固件与索连接的可靠性、拉索的张紧程度及膜单元连接部位稳固性。

5.1.9　检查基坑气膜内通风情况，保证内部通风良好，通风换气机械运转正常。

5.1.10　检查基坑气膜监测与控制系统运行情况。

5.1.11　检查门禁系统运转情况，有无异常和漏气。

5.1.12　检查应急门应密封性能，从内部可以正常推门开启，开至最大开度后可以保持开门状态，其他开度可以自行关闭。

5.1.13　检查备用柴油发电机工作性能情况。

5.1.14　检查配电系统、用电回路、工作负荷状态，包括设备、配电系统、电缆敷设。

5.1.15　降雪前检查基坑气膜是否增压至雪荷载工作内压状态，雪荷载工作内压原则上不小于450Pa；同时应避免内压过高导致热合缝迸裂。

5.1.16　雪后应对膜面和周边积雪情况进行检查并及时清理，对膜面雪块滑落产生次生灾害的风险采取预防措施。

5.1.17　检查基坑气膜周边建筑和设施的围护结构连接情况。

5.1.18　检查消防设施、应急物资与设备。

## 5.2  维护与维修保养

5.2.1　基坑气膜分供单位应指派专业技术人员驻场负责维护与维修保养工作。

5.2.2  膜结构

1　膜材主要损坏类型包括撕裂、划破、小洞、擦破，在膜材损坏时应立即以正确的方法修补；

2　小的修补可以用热风枪加热焊接，大的修补必须由专业人员使用高频焊枪进行修补。

5.2.3　锚固系统

发现圈梁损坏、土壤冻结或地面沉降等情况第一时间通知专业队伍进行维修。

5.2.4　充气系统

5.2.4.1  每日开始、结束使用时通过基坑气膜建筑智能管理系统软件检查并调节内压，在保压状态下，检查传感器、控制设备和风机的工作稳定性。

5.2.4.2  每月由专业技术人员对下列事项进行维护：

1　检测主电机轴承，若有必要则添加润滑剂；

2　检查所有风阀、风阀电机及连接机构，若有需要则调节张紧程度；

3　检查任何异常振动及噪音，若有，找出故障并排除；

4　检查所有风扇叶轮及叶轮罩，若有必要则清洁；

5　检查轴承及其磨损度和对正度，及时进行更换。

5.2.5  备用充气系统

1  应每周或在接到停电通知时对发电机组进行测试。测试时切断机械单元主电源，观察发电机启动是否顺利，电源自动切换是否顺利，备用风机运行是否正常，气膜压力是否达到设定值；运转15分钟以上，恢复主电源，观察发电机停机是否正常，电源切换是否正常，风机是否按设定正常运行；

2  检测备用电机时，首先将控制柜切换到本地状态，将气压控制器下限值调到比气膜建筑实际压力高的位置，备用电机将启动运行，辅助主充气系统使压力维持在设定值，直到仅靠主充气系统就可以维持压力值时自动停止运行。如测试时风力过大（超过5级），不得关闭主电机。

5.2.6  其他紧急情况

1  基坑气膜出现局部撕裂或局部破损情况时，应按照产品说明书要求立即修补，保持内部气压，防止破损情况恶化；

2  遇突发停电时，应及时前往检查发电机组及备用充气系统运行情况；

3  压力过大时，打开应急门泄压，将压力调整到位前保持监控，检查气压检测管是否堵塞；

4  高风速（6 级以上）时，立即升高基坑气膜内压，具体内压根据基坑气膜结构计算分析确定；

5  遇大雪或暴雪等预期雪量较大时，内压值需增大至雪荷载工作内压最大值，同时应避免内压过高导致热合缝迸裂事故发生；

6  遇极端天气，保证主动排风阀处于关闭状态，应急门处于关闭状态，不开启车辆通道。

# 6  职业健康

## 6.1  一般规定

6.1.1  施工单位应识别基坑气膜内作业所涉及到的职业病危险源，建立工作场所职业病危害因素监测及评价机制。

6.1.2  施工单位应明确职业健康目标，制定职业病防治计划和实施方案，明确职业健康安全技术措施。

6.1.3  施工单位应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业健康的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

6.1.4  施工单位应落实职业健康设施“三同时”管理规定，充分利用先进技术，尽量选择无毒、无害的先进生产工艺。

## 6.2  作业场所管理

6.2.1  基坑气膜内根据作业环境应配备环境监测系统，监测指标应包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度等。

6.2.2  粉尘危害因素防护措施：

1  技术革新，宜采取不产生或少产生粉尘的施工工艺、施工设备和工具，淘汰粉尘危害严重的施工工艺、施工设备和工具；

2　焊接作业等宜设置防尘设施和净化排放装置；

3　土方开挖应采用机械化、自动化设备，施工机械设置密闭隔离操作室，并在进风口设置滤尘装置；

4　土方开挖等施工作业采用湿式作业，抑制粉尘；

5　保障通风正常，降低粉尘浓度，并设置净化装置。

6.2.3  化学毒物危害因素的防护措施：

1　优先选用无毒建筑材料，用无毒材料替代有毒材料、低毒材料替代高毒材料；

2　采用可降低作业场所化学毒物浓度的施工工艺和施工技术，使作业场所的化学毒物浓度符合要求；

3　设置有效通风装置。

6.2.4  噪声危害因素防护措施：

1　选用低噪声施工设备和施工工艺代替高噪声施工设备和施工工艺；

2　对高噪声施工设备采取隔声、消声、隔振降噪等措施，将噪声源与劳动者隔开；

3　降低高噪声设备作业点的密度。

6.2.5  高温危害因素防护措施：

1　基坑气膜内施工时应设置通风等有效降温措施；

2　基坑气膜内温度达到40℃时，应当停止施工作业，所有人员有序撤离，采取降温措施直至满足作业条件方可恢复施工作业；

3　在基坑气膜附近应设置休息室，配备降温设施及应急药品。

## 6.3  作业人员防护用品管理

6.3.1  进入基坑气膜作业人员应正确穿戴劳保防护用品，必要时佩戴防尘面具、防尘口罩等。

6.3.2  电焊工、气割工配备劳动防护用品应符合下列规定：

1　电焊工、气割工应配备阻燃防护服、绝缘鞋、鞋盖、电焊手套和焊接防护面罩；高处作业时，应配备安全帽与面罩连接式焊接防护面罩和阻燃安全带；

2　进行清除焊渣作业时，应配备防护眼镜；

3　进行磨削钨极作业时，应配备手套、防尘口罩和防护眼镜；

4　进行酸碱等腐蚀性作业时，应配备防腐蚀性工作服、耐酸碱胶鞋、耐酸碱手套、防护口罩和防护眼镜；

5　在密闭环境或通风不良的情况下，应配备送风式防护面罩。

6.3.3  防水工进行防水作业时，应配备防静电工作服、防静电鞋和鞋盖、防护手套、防毒口罩和防护眼镜。

6.3.4  钳工、铆工、通风工配备劳动防护用品应符合下列规定：

1　使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具进行作业时，应配备紧口工作服和防护眼镜；

2　进行剔凿作业时，应配备手套和防护眼镜；进行搬抬作业时，应配备保护足趾安全鞋和手套；

3　进行石棉、玻璃棉等含尘毒材料作业时，应配备防异物工作服、防尘口罩、风帽、风镜和薄膜手套。

6.3.5  油漆工在进行涂刷、喷漆作业时，应配备防静电工作服、防静电鞋、防静电手套、防毒口罩和防护眼镜；进行砂纸打磨作业时，应配备防尘口罩和密闭式防护眼镜。

6.3.6  运输车辆司机、装载机司机、挖掘机司机、起重吊装工、信号指挥工配备劳动防护用品应符合下列规定：

1　各类机械操作人员、起重吊装工应配备灵便紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套；

2　信号指挥工应配备专用标识服装，在强光环境条件作业时，应配备有色防护眼镜。

6.3.7  电工配备劳动防护用品应符合下列规定：

1　维修电工应配备绝缘鞋、绝缘手套和灵便紧口的工作服；

2　安装电工应配备手套和防护眼镜；

3　高压电气作业时，应配备相应等级的绝缘鞋、绝缘手套和有色防护眼镜。

6.3.8  进行电钻、砂轮等手持电动工具作业时，应配备绝缘鞋、绝缘手套和防护眼镜；进行可能飞溅渣屑的机械设备作业时，应配备防护眼镜。

6.3.9  其他特殊环境作业的人员配备劳动防护用品应符合下列规定：

1　在噪声环境下工作的人员应配备耳塞、耳罩或防噪声帽等；

2　进行地下管道、井、池等检查检修作业时，应配备防毒面具、防滑鞋和手套；

3　在有毒、有害环境中工作的人员应配备防毒面罩或面具；

4　冬期施工期间或作业环境温度较低时，应为作业人员配备防寒类防护用品；

5　高温天气施工期间宜在施工区域增加制冷设备，为作业人员配备防暑降温用品；

6　雨期施工期间，应为室外作业人员配备雨衣、雨鞋等个人防护用品。

# 7  智能管理

## 7.1　一般规定

7.1.1　为实现基坑气膜技术在工程项目中的广泛使用，满足安全、适用、环保等要求，应配备相应的智能控制系统及智能系统管理人员。

7.1.2　使用基坑气膜技术的工程项目，应在气膜应用全过程充分使用智能管理手段，真实呈现监测数据，特定功能实现自动控制、手动控制及远程控制三种。

7.1.3　基坑气膜技术智能管理关键系统包括：控压系统、新风系统、门禁系统、环境监测系统、降尘系统、备用系统等。

7.1.4　控制系统应联动其他智能管理关键系统，实现自动控制、手动控制及远程控制三种工作方式，并具备故障报警功能。

## 7.2　控压系统

7.2.1　基坑气膜控压系统应包括送风加压系统、排风系统、压力传感监测系统、智能控制系统等。

7.2.2　基坑气膜内部应安装气压监测设备，且应配置不少于2套的压差传感器，实时测量内外压差，并应与控制系统实现联动，对气膜内工作气压进行实时动态调节，将其始终控制在正常工作内压区间，并尽量接近基准内压。

7.2.3　基坑气膜内工作气压发生异常变化时，如压力突然下降，控制系统应具有自动报警功能。

7.2.4　基坑气膜内气压应具有自动控制和手动控制两种工作方式，并具备故障报警功能。

7.2.5　基坑气膜应设置风速传感器，与控制系统联动，膜内压力设置应经过严格计算分析确定，由设计院出具正式图纸，经审核后采用。

7.2.6　监测和控制系统的关键部件宜设置冗余配置，并宜保持连续工作。

## 7.3　新风系统和空调系统

7.3.1　在维持基坑气膜运行压力之外，为保持气膜空气的新鲜程度，及弥补人员进出及应急门和汽车通道门缝隙造成的气压损失，需不断地通过新风口引入室外新鲜空气。

7.3.2　新风系统主要由轴流风扇、主电机、送风管道、新风入口、金属网及控制装置组成。

7.3.3　施工单位宜根据实际工程需求安装新风系统。

7.3.4　新风系统应与室内环境监测系统联动，在有害气体、粉尘超过预警值时，应增大排风量，保证空气质量，同时联动控压系统，保证室内压力。

7.3.5　施工单位宜根据实际工程需求安装空调系统，气膜结构内应设置温度传感器，与空调系统联动，使基坑气膜结构内保持适宜工作温度。

## 7.4　门禁系统

7.4.1　基坑气膜应配备人行气锁通道门、车辆通道互锁门及应急疏散门。

7.4.2　人行气锁通道门宜使用旋转门，一闸一人，禁止尾随，同时配置刷脸机或打卡装置，联动施工现场劳务实名制系统。

7.4.3　基坑气膜出入口、工作面应设置监控摄像头，留存影像记录。

## 7.5　环境监测系统

7.5.1　基坑气膜内应设置风压、气压、温度、湿度、照明、粉尘、各类有害气体浓度等关键指标的监测设备；硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、瓦斯等有害气体含量应不大于《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1）规定的限值，氧含量应为19.5％～23.5％。

7.5.2　在雪荷载较大的地区，基坑气膜宜配置雪厚传感器。

7.5.3　各项环境监测数据应设置合理范围及预警数值，联动预警系统，在系统客户端界面进行预警提示。

## 7.6　降尘系统

7.6.1　室内基坑周边应安装有效的降尘设施，降尘系统可实现自动控制，扬尘浓度达到预警值后自动开启。

7.6.2　基坑气膜排风设备的排风口应装置防尘降噪装置，与环境监测系统联动，禁止废气直接向大气中排放。

## 7.7　应急及备用系统

7.7.1　基坑气膜的电源采取冗余配置，采用双路电源或备用发电机供电，当常规供电系统出现故障时，备用电源在60秒内自动启动。备用发电机的燃料储存满足不少于8个小时的连续运行。

7.7.2　基坑气膜送风系统应配置主风机和备用风机，备用风机具有自动启动功能。

7.7.3　基坑气膜内应安装火灾自动报警、自动喷淋灭火器、应急照明、应急广播等设备。

# 8  消防安全及应急

## 8.1  消防安全

8.1.1  基坑气膜膜材及相关构件的燃烧性能等级不应低于B1级。

8.1.2  基坑气膜内避难场所及疏散通道应符合以下要求：

1  基坑气膜内应急疏散通道应净宽度不宜小于0.9m；

2  基坑气膜内应设置避难场所，施工单位应当配备必要的应急救援器材；

3  疏散通道和避难场所应设置明显的指示标识、应急照明系统及紧急疏散示意图。

8.1.3  采用基坑气膜的施工现场出入口应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于2个。

8.1.4  临时消防车道的设置应符合下列规定：

1  临时消防车道宜为环形，设置环形车道确有困难时，应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×l2m的回车场；

2  临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m；

3  临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识；

4  临时消防车道路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载。

8.1.5  基坑气膜结构外的固定动火作业场所应布置在基坑气膜结构全年最小频率风向的上风侧。

8.1.6  易燃易爆危险品库房与基坑气膜结构的防火间距应不小于15m，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场所与基坑气膜结构的防火间距应不小于lOm，临时动火作业点与基坑气膜结构的防火间距应不小于5m。其他临时用房、临时设施与基坑气膜结构的防火间距应不小于6m。

8.1.7  基坑气膜内发生火灾或意外事件时，供人员安全撤离危险区域并到达安全地点或安全地带所经的路径，不应少于两处。

8.1.8  基坑气膜内应设置临时给水消防系统，其流量、扬程符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974）相关标准。

8.1.9  基坑气膜内应设置灭火器材、火灾自动报警、应急广播等设施。

8.1.10  基坑气膜内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的材料作业时，严禁周边明火作业，并应避免产生静电，同时增加通风措施。

8.1.11  基坑气膜内严禁存放可燃材料、易燃易爆危险品及压力容器。

8.1.12  基坑气膜自备电源及新风系统的安装、保养、使用，应满足消防和用电的安全使用要求。

8.1.13  基坑气膜内动火作业应符合《北京市严格施工动火作业消防安全管理的若干措施（试行）》相关规定并提级管理，动火许可证由项目经理签发，实行“双看火”制度。

8.1.14  施工现场应根据基坑气膜结构特点建立专项消防管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案等相关技术文件及交底资料。

## 8.2  应急

8.2.1  基坑气膜作业主要安全风险辨识

1  火灾

因气膜自身燃烧或其他原因造成气膜发生火灾事故，导致气膜内火灾救援滞后，应急响应困难及产生的后果、损坏较为严重，可能造成人员烧伤、窒息导致伤亡。

2  中毒

基坑气膜内施工作业会产生有毒有害气体，且挥发、扩散速度慢，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。

3  缺氧窒息

基坑气膜内的空气循环为非自然通风，因停电或设备故障导致气膜内含氧量低于19.5%时就是缺氧。缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。

4  坍塌

因基坑气膜在外力作用下或其他因素造成膜体沉降引起的气膜坍塌事故。

5  高温高湿

因夏季高温环境导致基坑气膜内温度显著升高，气膜内作业人员长时间在高温高湿的环境中作业，可能会导致人体机能严重下降。高温高湿环境可使作业人员感到热、渴、烦、头晕、心慌、无力、疲倦等不适感，甚至导致人员发生中暑、热衰竭、失去知觉或死亡。

6  高压

因特殊原因致使基坑气膜内气压达到高压报警值时，可能导致气膜内的作业人员身体出现耳痛、耳鸣、头痛、鼓膜破裂等症状。高压也可能导致作业人员出现压抑、郁闷等负面心理情绪。

8.2.2  基坑气膜使用应编制专项应急预案、现场处置方案，成立专业的应急救援队伍，进行针对性的安全培训，定期组织演练。

8.2.3  应急处置

1  在基坑气膜内施工过程中，发生有害气体中毒、窒息等事故或气体检测报警仪出现预警时，应立即启动生产安全事故应急救援预案，同时启动所有通风设备，组织现场人员及时撤离，由专业人员或队伍进行处置；

2  基坑气膜出现大面积破损或沉降时，应立即启动生产安全事故应急救援预案，组织现场人员及时撤离，启动所有通风设备，防止内部气压快速泄露，导致气膜坍塌。人员撤离后，由专业人员或队伍对气膜进行处置；

3  基坑气膜内气压出现报警时，应立即启动生产安全事故应急救援预案，组织现场人员及时撤离，由专业人员调整气压控制设备，将气膜内的压力调整到安全状态；

4  基坑气膜供电系统、主风机或主电机出现故障时，所有人员应有序撤出基坑气膜后关闭应急门，封闭送风口，及时启动备用电源、备用风机或备用电机，备用设备应处于完好状态。应做好备用电源、备用风机或备用电机的日常巡查和维护保养工作。备用电源的燃料储存应满足产品说明书要求。

8.2.4  基坑气膜的事故报告和调查应执行《生产安全事故报告和调查处理条例》管理要求。

附表1：

| 基坑气膜验收表 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 总承包单位 |  |  |  |  |
| 分供单位 |  |  |  | 分供单位 负责人 |  |  |  |  |
| 验收部位 |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |
| 1 | 施工方案 | 应有安全专项施工方案及设计计算书，审批、论证手续齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 膜材 | 采用P类膜材，燃烧性能不低于B1级要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无粘胶痕迹、画线痕迹、污渍、尘土等情况 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全设计 | 最不利荷载组合作用下水平变形不超过高度的1/10，竖向变形不超过跨度的1/30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变形后的膜面与建筑内、外部固定物体之间的最小距离不小于1m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对2倍最大变形范围内的构筑物尖角部位进行防护处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在活荷载作用下膜面不出现局部凹陷变形 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地基承载力 | 符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007）与《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003）的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 预埋锚筋 | 直径d不宜小于16mm、间距不宜大于600mm、锚固长度不宜小于30d |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 气膜锚具 | 采用压接式锚具，其抗拉强度不得小于拉索极限抗拉力标准值的90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锚具表面做防腐处理 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 焊接检测 | 没有漏焊、虚焊现象 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢丝绳 | 钢丝采用无油镀锌钢芯钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多股镀锌钢芯钢丝绳的弹性模量不应小于1.20×105N/mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 膜材索具 | 采用索网加强时，拉索的交叉节点采用索夹连接方式。拉 索直径不宜小于12mm |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 消防 | 设置灭火器、消防水炮、火灾自动报警、应急广播等设施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基坑气膜周边设置消防系统及喷淋装置 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 照明设备 | 照明系统运行正常，照度满足施工要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热源照明灯具与膜面的距离不应小于1.0m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急照明是否完好 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 汽车通道 | 车辆通道互锁门之间的空间具有气密性，并满足车辆通行要求 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 应急门 | 每个防火分区应急疏散门数量不少于2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相邻两个应急疏散门净距不小于10m，应急疏散门净宽不小于0.9m |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 风荷载 | 符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009和行业标准《屋盖结构风荷载标准》JGJ/T481，以及团体标准《充气膜结构技术规程》T/CECS1323的有关规定确定 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 雪荷载 | 符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009取值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 具备除雪、融雪措施时，雪荷载可适当降低，但降低幅度不应超过50% |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 气膜内压 | 基坑气膜的基准工作内压一般为200Pa，最小工作内压不小于100Pa |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 供电系统 | 电源冗余配置，采用双路电源或备用发电机供电。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当常规的供电系统出现故障时，备用电源在60秒内自动启动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备用发电机的燃料储存满足不少于8个小时的连续运行 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 充气设备 | 配置主风机和备用风机，备用风机具有自动启动功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与充气管道之间的连接以及充气管道之间的连接充分密封 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 监控与检测 | 具备基坑气膜压差监测、控制与自动调节功能，并满足基坑气膜的特 定监测与控制的功能需求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实现对基坑气膜在各种工况下的工作内压调节功能，满足基坑气膜的工作压力要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 具有自动控制和手动控制工作方式，并具备故障报警功能 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 进气口 | 确保不受到杂物、积雪、积水、结冰等阻塞，并避免设置在有毒、有害气体 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 人 签 名 | 总包单位 |  | 分供单位 |  |  | 其他单位 |  |  |
|  | 项目技术负责人： 项目生产负责人： 项目安全主管： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：

| 基坑气膜运行和维护检查记录表 |  |  |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 分供单位 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 设备设施完整性和工作状态 | 传感器、变频器、报警器、控制柜运行状况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电机、风机状态 |  |  |  |  |  |
|  |  | 充气设备箱体的密闭状态、主风机和备用风机的工作性能和工作状态 |  |  |  |  |  |
|  |  | 充气设备的进风口、出风口、回风口、压力传送管道无堵塞 |  |  |  |  |  |
|  |  | 充气设备与充气管道之间的连接以及充气管道之间的连接充分密封 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气膜出风口设置防尘降噪装置，以及装置有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 门禁系统运转情况，有无异常和漏气 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备用柴油发电机工作性能情况 |  |  |  |  |  |
| 2 | 气膜基础 | 气膜与基础圈梁有无开裂和沉降形变 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气膜与基础圈梁采用预埋锚筋连接角钢处地脚螺栓松紧状态 |  |  |  |  |  |
| 3 | 气膜 | 气膜完整性及保压状况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 膜片间的焊缝、膜单元间的连接、膜体与其他结构件连接无异常、无泄漏 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气膜周边建筑和设施的围护结构连接情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气膜周边有无尖锐物直接接触或间接接触 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气膜内通风情况，应保证内部通风良好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 降雪前，雪荷载工作内不小于450Pa；预期降雪量较大时（大雪、暴雪），内压值需增大至雪荷载工作内压最大值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雪后膜面和周边的积雪清理 |  |  |  |  |  |
| 4 | 索具 | 锚固件与索具连接的张紧程度，索网与基础的连接固定处，索网与法兰盘连接处，以及脊索连接、锚固与受力状态 |  |  |  |  |  |
| 5 | 门禁系统和应急门 | 门禁系统运转情况，有无异常和漏气 |  |  |  |  |  |
|  |  | 急门密封状况，可内部正常推门开启 |  |  |  |  |  |
| 6 | 临时用电 | 配电系统、用电回路、工作负荷状态 |  |  |  |  |  |
| 7 | 监测与报警系统 | 气膜监测与控制系统、报警系统运行状况 |  |  |  |  |  |
| 8 | 消防安全 | 基坑气膜周边配备消防设置齐全、有效 |  |  |  |  |  |
| 9 | 应急物资 | 应急物资和设备齐全、有效 |  |  |  |  |  |
| 检查结果处理情况： 检查人员： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 年 月 日 |  |  | 总包单位： 年 月 日 |  | 分供单位： 年 月 日 |  |  |
| 其他检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |